ДЕСЯТЕ КВІТНЯ                                                         Додаток 2.1

Громадська організація

Специфікація до тендеру

ITB-U-14-2025

на укладання разового договору з поставки генератора (станції) для приготування діоксиду хлору.

ЦІНИ НЕ ВКАЗУВАТИ у цій формі!

Жовтим кольором виділено обов'язкові до заповнення поля

Умовами тендеру передбачається здійснення поставки (у кількості 2 (двох) комплектів, з відповідною комплектністю та технічними характеристиками) генератора (станції) для приготування діоксиду хлору, згідно таблиці:

| Назва Постачальника: |  |
| --- | --- |
| Вимоги | Пропозиція постачальника |
| Технічні характеристики товару | Технічні характеристики товару, що пропонується, повне найменування (виробник, марка, модель) |
| - Генератор діоксиду хлору – 2 шт. Призначення: Установка (генератор) для виробництва водного розчину діоксиду хлору (ClO2​) шляхом змішування Хлориту Натрію (NaClO2​, 7,5%) та Соляної Кислоти (HCl, 9%) у реакторі та подальшого розведення водою. Продуктивність: Регульована, у діапазоні 20 до 200 г/год діоксиду хлору (у перерахунку на активний хлор). Клас захисту: Не менше IP54 (захист від пилу та бризок води). Електроживлення: 100×230 В,50/60 Гц. Максимальне споживання електроенергії – до 161 Вт. Гарантійний термін: Не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію на механічні та електронні частини; Не менше 6 місяців з дати введення в експлуатацію на гідравлічні частини. Реактор: Система дозування: Електромагнітні дозуючі насоси для точної подачі реагентів. Контроль потоку: Вбудований контактний ротаметр з герконовим датчиком для візуального та електричного контролю витрати розчину ClO2​ та мінімального протоку. Всмоктувальні лінії: Матеріал – PVC-U, укомплектовані датчиком мінімального рівня реагентів у ємностях. Клапан протитиску: Номінальний діаметр – DN25, для запобігання зворотного потоку та витоку газу. Бай-пас: Повинен мати зворотний клапан та статичний змішувач (сіксер). Байпасний трубопровід-DN 20. Матеріали: Основні матеріали, що контактують із ClO2​ та реагентами: PVDF, PVC-U. Тип керування Ручне керування, а також можливість зовнішнього керування: 1 цифровий вхід (наприклад, для функції "Пауза"), 1 цифровий вхід (для контактного водоміра 0,25−20 Гц), 1 аналоговий вхід 0/4−20 мА. Блок керування: Контролер може бути без дисплею, мати центральну кнопку "Старт-Стоп" та кольорові світлодіоди для відображення робочих станів. Сигналізація: Автоматична зупинка при: відсутності протоку води, пустих каністрах з реагентами (сигнал мін. рівня), відсутності подачі реагента (повітря у дозуючій головці). Повинна бути передбачена: 1 реле аварійного сигналу та 1 реле попереджувального сигналу. Робочий тиск води: Від 1,5 бар до 8 бар (якість питної води). | 1. |
| - Всмоктувальні лінії для реагентів - 4 компл. Кожен комплект повинен містити інтегрований датчик мінімального рівня для захисту дозувальних насосів від сухого ходу та сигналізації про необхідність поповнення реагентів. | 2. |
| - Клапан протитиску (Зворотний клапан) – 2 шт. Номінальний діаметр: DN 25. Призначений для підтримки стабільного тиску дозування та запобігання зворотному потоку обробленої води в систему. | 3. |

Поставка товару, послуги з монтажа та ПНР, здійснюватимуться за адресою: 65481, Україна, Одеська обл., м. Південне, Старомиколаївське шосе, 12.

Строки поставки товару, послуги монтажа та ПНР: не пізніше 30.01.2026 року.

_____________________		       печатка	                            	        ___________________

(дата)		                                    	          (за наявності)		                                         (підпис уповноваженої особи)